Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Никольское сельское поселение»

Администрация Никольского сельского поселения

###### Постановление

№  52

23.06.2014                                                                                                   х. Никольский

| Об утверждении схемы водоснабжения на территории Никольского сельского поселения |  |
| --- | --- |

# В соответствии со статьями 4 и 38  Федерального закона  «О водоснабжении и водоотведении» постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782, Уставом муниципального образования «Никольское сельское поселение» В целях приведения  нормативно правовых актов Администрации Никольского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения на территории Никольского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Никольского сельского поселения от 04.06.2013. № 58 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Никольского сельского поселения».

3. Настоящие постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Никольского сельского поселения                                     В.В.Даниленко

Постановление вносит  ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

|  | Приложение к постановлению Администрации Никольского сельского поселения от 23.06.2014 № 52 |
| --- | --- |

Схема водоснабжения Никольского сельского поселения,  включает в себя следующие разделы:

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения;

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды;

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

Источником водоснабжения в Никольском сельском поселении является  Карасальский участок Джураксальского месторождения подземных вод. Суммарные эксплуатационные запасы участка по категориям А+В+С1 составляют 5000 м3/сут., в том числе по категории А – 2400м3/сут. (протокол ГКЗ ПГО «Южгеология» от 16.10.1987. №17). В настоящее время месторождение эксплуатируется с использованием скважин, пробуренных в населенных пунктах, расположенных на территориях Никольского и Шебалинского сельских поселений Заветинского района.

Для обеспечения водоснабжения существующей застройки на территории каждого населенного пункта оборудованы подземные водозаборы, установлены напорно-регулирующие сооружения (водонапорные башни) и проложены водопроводные сети.

Водоснабжение населенных пунктов Никольского сельского поселения осуществляется по традиционной схеме: поднятая вода с помощью насоса подается из скважины в водонапорную башню, затем самотеком поступает в водопроводную сеть населенного пункта. Водопотребление населением  осуществляется, в основном, из уличных и дворовых водоразборных колонок.

Существующие системы водоснабжения в населенных пунктах, характеризуются следующими параметрами:

- водозаборные и напорно-регулирующие сооружения:

Таблица  1.

| Расположение и количество скважин | Производит. м3/сут | Наличие обустр. ЗСО | Соответств. воды ГОСТ, СанПиН | Напорно-регулирующие сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект. | Факт. |  |  |  |
| х. Никольский 3 скв. №1,2,5 | 1224 | Нет данных | да | да | Башня «Рожновского» - 3 х 25м3 |
| п. Спорная 1 скв № 6 | 240 | Нет данных | да | да | То же 1 х 25м3 |
| х. Новобеляевский 1 скв. № 491 | 240 | Нет данных | нет | да | То же 1 х 25м3 |
| х. Фрунзе 1 скв. № 72н | 240 | Нет данных | нет | да | То же 1 х 25м3 |

- количество абонентов (ед.):

Таблица 2.

| № | Населенный пункт | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | х. Никольский | 328 | 323 | 5 | - |
| 2 | х. Новобеляевский | 51 | 51 | - | - |
| 3. | п. Спорная | 15 | 15 | - | - |
| 4. | х. Фрунзе | 54 | 53 | - | 1 |

- объем поднятой из скважин воды в поселении за 2009г. (тыс.м3/год):

Таблица 3.

| № | Населенный пункт | Всего | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население | коммун., обществ. | с/х и промышл. |
| 1 | х. «Никольский» | 94,466 | 94,13 | 0,336 | - |
| 2 | х. «Новобеляевский» | 17,77 | 17,77 | - | - |
| 3 | п. «Спорная» | 6,53 | 6,53 | - | - |
| 4 | х. «Фрунзе» | 5,104 | 5,07 | - | 0,034 |

Основным потребителем воды в поселении является население, которое кроме централизованного водоснабжения так же использует воду из индивидуальных колодцев для полива и хозяйственных нужд.

В населенных пунктах поселения проложено в общей сложности около 17,124км. уличных сетей водопровода. Из них в х.Никольский – 10,032км, в х. Новобеляевский – 1,732км., в п. Спорная – 0,86км., в х. Фрунзе – 4,5км.

Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии в виду значительного износа всех элементов системы водоснабжения, что приводит к значительным (до 60%) потерям воды при транспортировке. Обеспечение населения нормативным уровнем  водопотребления затруднено. Отсутствие у большинства потребителей узлов учета не дает возможности достоверно определять фактические параметры водопотребления в населенных пунктах. Суммарный объем поднятой воды в поселении составляет порядка 339 м3/сут. (248 л/сут. на одного жителя). Исходя из степени износа системы водоснабжения и соответствующих потерь воды при транспортировке, ориентировочное существующее среднесуточное водопотребление в поселении составляет порядка 136 м3/сут. (100 л/сут. на одного жителя).

Для поддержания достаточного уровня параметров водоснабжения, необходимых для нормального удовлетворения нужд населения, рекомендуется провести комплекс реконструктивных мероприятий по замене разводящих сетей и ремонту сооружений.

Водоснабжение животноводческих точек, расположенных на территории поселения, осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время использует вода из 6 действующих артезианских скважин, собственником которых является администрация Никольского сельского поселения, скважины находятся в хозяйственном ведении у МУПП «Никольское ЖКХ» который осуществляет добычу и доставку воды населению, предприятиям и организациям х. Никольский, х. Спорный, х. Новобеляевский, х. Фрунзе. Артезианские скважины есть во всех населенных пунктах поселения: три в х. Никольский (первая скважина пробурена в 1979 году, на восточной окраине в промышленной зоне на правобережной террасе р. Джурак-Сал бассейна р. Сал, водоносный комплекс залегает в интервале глубин 24,5-50м. Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена металлической сеткой,  на территории ЗСО первого пояса имеется водонапорная башня Рожновского объемом 25м3); (вторая скважина пробурена в 1968 году на северной окраине, на склоне водораздела р.р. Джурак-Сал и Акшибай, бассейн р. Сал, водоносный комплекс залегает в интервале 35-82м., скважина имеет зону санитарной охраны, территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена металлической сеткой,  на территории ЗСО первого пояса имеется водонапорная башня Рожновского объемом 25м3); и (третья скважина пробурена в 1985 году, на северной окраине, в промышленной зоне на склоне  водораздела р.р. Джурак-Сал и Акшибай, бассейн р. Сал, водоносный комплекс залегает в интервале 40-65м., скважина имеет зону санитарной охраны. Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена металлической сеткой,  На территории ЗСО первого пояса имеется водонапорная башня Рожновского объемом 25м3); одна в х. Новобеляевский (скважина пробурена в 1978 году на северной окраине, в промышленной зоне, на левобережной террасе р. Сал, бассейна р. Дон,  водоносный комплекс залегает в интервале 32-70м., скважина имеет зону санитарной охраны, территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена металлической сеткой,  на территории ЗСО первого пояса имеется водонапорная башня Рожновского объемом 25м3); одна на  х. Спорный (южная окраина в промышленной зоне на левобережной террасе б. Спорная-Худжурта, бассейн р. Сал, скважина пробурена в 1970 году, водоносный комплекс залегает в интервале 36-68м. Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждена металлической сеткой.  На территории ЗСО первого пояса имеется водонапорная башня Рожновского объемом 25м3); В х. Фрунзе скважина пробурена в 1992 году, водоносный комплекс залегает в интервале 35-70м Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждения нет.  На территории ЗСО первого пояса имеется водонапорная башня Рожновского объемом 12м3); Все скважины оборудованы, насосами российского производства марки ЭЦВ.

Никольское сельское поселение разбито на 4 независимых зоны, каждая из которых привязана к своему источнику водоснабжения.

В х. Новобеляевский вода из водонапорной  башни Рожновского по водонапорным сетям  протяженностью 1732м. подается населению. Водопроводная сеть протяженностью 1135м. выполнены из асбестоцементных труб Д=100мм., протяженностью 597м. - из чугунных Д=100-170мм. Водопроводная сеть закольцована, изношенность сети составляет 86%. Смотровых колодцев на сети установлено 23 шт. Водопроводные колонки на сети не установлены, Централизованным водоснабжением в хуторе охвачено 123 человека.

В х. Спорная вода из водонапорной  башни Рожновского по водонапорным сетям  протяженностью 860м. подается населению. Водопроводная сеть протяженностью 810м. выполнены из асбестоцементных труб Д=100мм., протяженностью 50м. - из чугунных Д=100-170мм. Водопроводная сеть закольцована, изношенность сети составляет 69%. Смотровых колодцев на сети установлено 7 шт. Водопроводные колонки на сети не установлены, Централизованным водоснабжением в хуторе охвачено 53 человека.

В х. Никольский поступающая в водонапорных башень Рожновского по водонапорным сетям  протяженностью 10032м. подается населению хутора. Водопроводная сеть протяженностью 7317м. выполнены из асбестоцементных труб Д=100мм., протяженностью 2715м. - из чугунных Д=100-170мм. Водопроводная сеть закольцована, изношенность сети составляет 85%. Смотровых колодцев на сети установлено 128 шт. Водопроводные колонки на сети не установлены, Централизованным водоснабжением в хуторе охвачено 820 человека.

В х. Фрунзе вода из водонапорной  башни Рожновского по водонапорным сетям  протяженностью 4500м. подается населению. Водопроводная сеть протяженностью 3200м. выполнены из асбестоцементных труб Д=100мм., протяженностью 1300м. - из чугунных Д=100-170мм. Водопроводная сеть закольцована, изношенность сети составляет 46%. Смотровых колодцев на сети установлено 27 шт. Водопроводные колонки на сети не установлены, Централизованным водоснабжением в хуторе охвачено 159 человека.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни. Количество водонапорных башен - 6 шт.  В резервуарах водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. На территории ДК, общеобразовательных и дошкольных учреждений для наружного пожаротушения расположены пожарные резервуары. Трубопроводы и стыковые соединения разрушены и потеряли герметичность. В баках водонапорных башен обнаружено нарушение водонепроницаемости и теплоизоляции. Поверхность баков и ствол башни разрушена коррозией.     Колодцы на сети водопровода частично разрушены и засыпаны грунтом. Отмостка вокруг колодцев отсутствует.  Существующее водопотребление в х. Никольском, в п.Спорная, в х. Новобеляевский, в  х.Фрунзе  составляет  всего -216,00 м3/сут.

Фактическая производительность скважин х. Никольский составляет 234 м3/сут.

Сеть водоводов выполнена из асбестоцементных труб диаметром от 100 до 170 мм. Год ввода в эксплуатацию водопровода – 1969 г. Износ сетей и сооружений водопровода составляет 90%. Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов - 328.

Качество подземной воды по величине общей жесткости и  минерализации в х. Никольский не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», но соответствует  ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования»,

Согласно данным, предоставленным администрацией Никольского сельского поселения, фактический годовой объем водопотребления в х. Никольский за 2010 г. составил 84,2 тыс. м3/год. Среднесуточное потребление в населенном пункте составило  230 м3/сут. или 134 л на человека.

Степень обеспеченности подачи воды – II категория, сети – I категория.

Ежегодно постановлением Региональной службой по тарифам Ростовской области устанавливается тариф на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения для населения

Тарифы

| Наименование показателей | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без НДС) | 16,94 | 17,04 | 17,78 | 19,10 |

Подъем и реализация питьевой воды

| наименование показателей | 2011г. тыс.м3 | 2012г. тыс. м3 | 2013г. тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| подано воды в сеть | 78,6 | 87,97 | 78,98 |
| реализовано воды потребителям | 68,6 | 59,3 | 56,6 |
| процент потерь воды % | 28 | 25 | 25 |

Информация о водопотребителях

| наименование показателей | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| число абонентов | 336 | 312 | 240 |
| население | 915 | 880 | 719 |
| организации | 5 | 5 | 4 |
| обеспеченные приборами учета | 38 | 42 | 78 |
| население | 32 | 36 | 72 |
| организации | 6 | 6 | 6 |

За длительный период эксплуатации без надлежащего капитального ремонта многие элементы водопроводных сетей пришли в негодность или находятся в аварийном состоянии:

- действующие скважины выдают воду с песком и заиливаются, что говорит о разрушении их фильтров;

- водонапорные башни пришли в негодность, толщина металла стволов не превышает 1.0-1.5мм, что угрожает их падением;

- разводящая сеть выполнена из асбестоцементных труб, которые в настоящее время заилены, имеют просадки в местах образования локальных промоин, во многих местах разрушены в результате размораживания и по другим причинам;

- колодцы на сети частично разрушены, большинство из них заилены и засыпаны грунтом вследствие отсутствия крышек люков;

- запорная арматура находится в аварийном состоянии;

- автоматика управления работой скважин и водонапорных башен отсутствует, что требует ручного управления;

Система водоснабжения Никольского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Никольского сельского поселения Заветинского района предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного (сельскохозяйственного) назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Водоснабжение х. Никольский осуществляется из подземных источников с использованием разводящих сетей водопровода по территории населенного пункта. Из 6  водозаборных скважин, все имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.  Фактическая производительность скважин составляет 216 м3/сут.

Из скважин вода по водоводам подается в системы водоснабжения х. Никольский которые состоят из напорно-регулирующих сооружений и сети уличных водопроводов. Протяженность водопроводных сетей составляет порядка 10 км. Сеть водоводов выполнена из асбестоцементных труб диаметром от 100 до 170 мм. Год ввода в эксплуатацию водопровода – 1969 г. Износ сетей и сооружений водопровода составляет 90%. Общее количество присоединенных к водопроводной сети абонентов - 311

Качество подземной воды по величине общей жесткости и  минерализации в х. Никольский не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», соответствует  ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования»,

Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет МУПП «Никольское ЖКХ».

Согласно данным, предоставленным администрацией Никольского сельского поселения, фактический годовой объем водопотребления в х. Никольский за 2010г. составил 115 тыс. м3/год. Среднесуточное потребление в населенном пункте составило  316 м3/сут .

# Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенном пункте являются наружные водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлены водонапорные башни. Количество водонапорных башен - 3 шт.  В резервуарах водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. На территории ДК, общеобразовательных и дошкольных учреждений для наружного пожаротушения расположены пожарные резервуары.

# Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления затруднено.

# Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

Проведение работ по ремонту (замене) водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

Необходимо осуществить капитальный ремонт (реконструкцию) разводящих сетей;

Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками для снижения общей жесткости. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды;

При реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

Произвести установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных резервуаров необходимо произвести в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Основной целью мероприятий является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры сельского поселения. При этом решаются следующие задачи:

-снижение затрат (тарифа) на производство и транспортные услуги;

-обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей;

-увеличение объема подачи воды;

-обеспечение надежного, бесперебойного оказания услуг потребителям;

-снижение потерь в сетях;

-снижение уровня износа основного оборудования;

-обеспечение 95 % населения услугами централизованного водопровода;

Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Перечень основных мероприятий реконструкции системы водоснабжения Никольского сельского поселения  на 2012 – 2015 годы:

Реконструкция водопроводных сетей в х. Никольский Заветинского района.	Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

3.1. Ресурсное обеспечение

3.2. Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице № 1.

3.3. Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД.

3.4. Всего на 2012 – 2015 годы – 52745,13 тыс. руб.

«Реконструкция водопроводной сети х. Никольский Заветинского района» Никольского сельского поселения на  2012 – 2015г.г.

таблица №1   (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | в том числе |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет с/п | внебюджетные источники |  |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей в х. Никольский | 3694,0 | 3000,0 | 694,0 | 0 |  |
| 2. | Реконструкция водопроводного хозяйства х. Никольский | 52745,13 | 45413,56 | 7331,57 | 0 |  |
| ИТОГО: | 56439,13 | 48413,56 | 8025,57 | 0 |  |

3.5. Оценка эффективности мероприятий

3.6. Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2015 году:

3.7. Снижение уровня физического износа до 50 %;

3.8. Снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %;

3.9. Выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

3.10. Снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

3.11. Снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

3.12. Критерий социально-экономической эффективности мероприятий – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель мероприятий должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Принятые проектные решения

4.1.1 Источник водоснабжения

Участок проектируемых скважин располагается в пределах х. Никольский

Скважины № 1,2 и 3   в 0,5 км к югу от села в существующей ЗСО 1 пояса санитарной защиты трех действующих скважин на удалении от 10 до 20м от них;

Все скважины предназначаются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водопоя скота и птиц, полива приусадебных участков х.Никольский. Вода из скважин будет подаваться в три водонапорные башни, общим объемом 300 м3.

Категория обеспеченности подачи воды II.

По качеству вода в проектируемых скважинах ожидается с минерализацией до 1000 мг/л, что соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». В воде так же не обнаружено микробиологическое загрязнение.

В санитарном отношении участок проведения работ отвечает требованиям, установленным «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения», СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.1.4 1110-02. Объектов возможного химического, бактериологического и вирусного загрязнения в районе проектируемых скважин не имеется, что подтверждается актом выбора точек заложения скважин.

В геоморфологическом отношении участок заложения скважин характеризуется высокой степенью изученности геолого-гидрогеологических условий, достаточными (по региональной оценке) ресурсами подземных вод и относится к простой категории сложности гидрогеологических условий (СП 11-108-98, прил. Б)

Абсолютные отметки на близлежащей территории, относящейся к слабо пересеченной, изменяются в пределах от 80-90 м. в долинах рек и балок до 140-160м. на водораздельных участках.

Все проектируемые скважины  располагаются вне зоны затопления и возможных источников загрязнения.

4.1.2 Определение расчетных суточных расходов воды

Расчетный расход систем проектируется на конец расчетного периода работы водопроводных сооружений - 2015г. Удельное водопотребление и коэффициент суточной  неравномерности принят по СНиП 2.04.02 - 84* в зависимости от степени благоустройства зданий, нормы водопотребления для животных и птицы в личном пользовании, а также для с.-х. предприятий по ведомственным нормативным документам. Сведения о водопотребителях  в х. Никольский и степени благоустройства домовладений приведены в справке главы администрации. Нормы потребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, ОНТП 1-77, ОНТП 4-79, ОНТП 2-85, ОНТП 5-85,ВНТП-Н-97.

Расчетный суточный расход воды Qcyт м3/сут   Qсут = (N*q)/1000,

где N- расчетное количество водопотребителей;

q -норма водопотребления на одного потребителя, л/сут.

система  в соответствии с режимом работы водопроводных сооружений рассчитывается на пропуск суточного расхода Qсут. max, м3 /сут;

где Qcyт. max- расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут;

Ксут max-   коэффициент   суточной   неравномерности водопотребления.

Таблица 1 - Определение расчетных суточных расходов

|  | расчетный расход | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/ч | л/с | при пожаре л/с |  |
| хозяйственно-питьевой водопровод |  |  |  |  |  |
| хозяйственно-питьевые нужды в том числе | 96,98 | 11,53 | 3,2 | 5,0 |  |
| приусадебное хозяйство: |  |  |  |  |  |
| - коровы | 1,8 | 0,45 | 0,13 |  |  |
| - свиньи | 5,4 | 0,9 | 0,25 |  |  |
| - овцы | 0,75 | 0,19 | 0,05 |  |  |
| - птицы | 2,5 | 0,63 | 0,17 |  |  |
| Детский сад | 3,98 | 0,99 | 0,27 |  |  |
| Школа | 1,64 | 0,41 | 0,11 |  |  |
| Администрация | 0,4 | 0,1 | 0,03 |  |  |
| Клуб | 0,24 | 0,06 | 0,02 |  |  |
| Поликлиника | 1,3 | 0,33 | 0,1 |  |  |
| Магазин | 0,11 | 0,03 | 0,01 |  |  |
| Итого: | 115,10 | 15,62 | 4,34 |  |  |
| полив | 121,3 | 30,0 | 8,3 |  |  |
| всего: | 236,40 | 45,62 | 12,64 |  |  |

Максимальный суточный расход воды составляет  236,4 м3/сут.

4.1.3. Режим водопотребления. Часовые и секундные расходы воды

Водопроводные сооружения, подающие зарегулированные расходы воды, рассчитываются на пропуск среднего часового или секундного расхода воды в сутки наибольшего водопотребления.

Средний часовой расход воды  q ч  m , м3/ч.       	q ч  m  = Qсут max / Т,

где Т - число часов работы сооружений в сутки - 24 часа.

Qч m=665.65/24=27.73 м3/час

Средний секундный расход воды:          qc m = q ч  m / 3,6=27.73/3.6=7.70л/с

Водопотребление населенного пункта характеризуется высокой неравномерностью в течение суток. Часовые расходы воды в течение суток рассчитаны по разработанной в ФГОУ ВПО НГМА программе. Результаты расчета представлены в табл. 4

Таблица 4 - График суточного водопотребления х. Никольский

| Часы суток | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/час | 6.31 | 3.87 | 1.51 | 1.76 | 6.57 | 27.04 | 48.65 | 50.25 | 47.87 | 42.88 | 38.47 | 26.90 |

| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12 | 14.01 | 13.73 | 18.75 | 21.81 | 39.22 | 43.99 | 57.33 | 42.09 | 49.78 | 38.65 | 7.09 |

4.1.4. Расход воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод в х. Никольский объединен с хозяйственно-бытовым. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84 расчетное количество пожаров – 1 ,  расход воды 10 л/с. Тушение пожара в х. Никольский осуществляет ГУ «52 пожарная часть ФПС по Ростовской области», располагаемая в с. Заветное.

Расчет пожаротушения выполнен исходя из одного пожара длительностью 3ч. Требуемый запас воды на пожаротушение при расходе 10 л/с - 108м3 для хранится находится в водонапорных башнях. При тушении пожара должны полностью удовлетворяться потребности хозяйственно-бытового водопотребления исходя из максимальной подачи воды без учета водопотребления на полив. Согласно графика часовой подачи воды максимальное водопотребление приходится на период с 18 по 21 часа и составляет 143.41м3. Без учета полива это водопотребление оставит 79.66м3. Требуемый запас воды на пожаротушение и хозяйственно-питьевое водоснабжение составит 187.66м3 Таким образом, будет обеспечена подача, как пожарного, так и  максимального хозяйственно-бытового расхода.

Неприкосновенность пожарного и хозяйственно-бытового запаса воды обеспечивается в башнях работой автоматики, которая выключает насосы скважины при наполнении бака башни до максимальной отметки и включает их в работу при сработке уровня до уровня пожарного запаса.

Кроме того, для предотвращения  сработки из башен неприкосновенного пожарного запаса воды в колодцах подключения башен предусмотрены электрические задвижки, перекрывающие отдачу воды в случае достижения уровнем воды в баке отметки неприкосновенного запаса. Команда на закрытие задвижки подается датчиком уровня воды в баке водонапорной башни, установленном на отметке неприкосновенного противопожарного запаса воды.

4.1.5. Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода х. Никольский, с учетом застройки (имеются двухэтажные дома) принят согласно п. 2.26 СНиП  2.04.02-84 равным 14м.

Учитывая рельеф местности при наличии водонапорных башен требуемой высоты будет обеспечено создание требуемого минимального свободного напора у наиболее удаленного потребителя. Самой удаленной точкой принят  колодец № 19  с отметкой поверхности земли  82.70 м БС. Общая протяженность трубопроводов, обеспечивающих подачу воды к данной точке составляет  1610 м – это трубопровод  (180мм – две нитки - 1131 м; (125мм - 188 м; (110мм -  457м; (75мм -  113м

Требуемая высота башни определена согласно СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных  материалов».

,

где i - удельные потери напора трубопровода, м/м;

l - длина участка трубопровода, м;

h м.с - потери напора в стыковых соединениях и в местных сопротивлениях, м. Допускается  принимать равной 20-30%.

hгеом - геометрическая высота, м;

hсв - свободный напор, м.

Расчет величин удельных потерь напора по длине трубопровода выполнен  по номограмме прил. В.2 СП 40-102-2000.

Для трубопровода (180мм 1000l=2.7м, (125мм 1000l=7.7м, (110мм 1000l=10.8м, (75 потери по длине определены по формуле Вейсбаха-Дарси и равны 1.68м  При длине водопровода 1889м  суммарные потери составят:

Hl=1.13х2.7+0.188х7.7+10.8х0.457+1.68=11.12м

Местные потери приняты равными 0.2Hl=2.22м

Тогда требуемая (минимальная) отметка уровня воды в водонапорной башне составит:

Нтр=85.08+11.12+2.22+14 = 112.42м

Таким образом, требуемый напорный режим потребления будет обеспечен при отметке уровня воды в башнях  не ниже 112.42м БС.   Водонапорные башни расположены на отметке 104.56м БС и 88.800м БС. Отметка неприкосновенного запаса воды в башнях 113.20, что обеспечивает требуемый напор воды.

Выполнен гидравлический расчет кольцевой сети села и расчет потерь напора в тупиках. Результаты расчета представлены на листе чертежей марки ТРК-НВ.

4.1.6. Источники водоснабжения

Источником водоснабжения в Никольском сельском поселении является  Карасальский участок Джураксальского месторождения подземных вод. В настоящее время месторождение эксплуатируется с использованием скважин, пробуренных в населенных пунктах, расположенных на территориях Никольского и Шебалинского сельских поселений Заветинского района. Качество воды в источнике на момент проведения химических исследований соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

4.1.7. Категория надежности водопровода

С учетом п. 4.4 СНиП 2.04.02-84*  объединенный  хозяйственно-питьевой и производственный и пожарный водопровод для населенных пунктов с числом жителей менее 5.0 тыс. чел принят II категории, класс ответственности системы III в соответствии с п. 14.9 СниП 2.04.02-84*.

4.1.8. Разводящая сеть

Наружная разводящая сеть запроектирована  с учетом характера рельефа местности  х. Никольский. Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб различного диаметра, табл. 5.

Таблица 5 – Параметры водопроводной сети

| № п/п | Начальный пункт участка | Конечный пункт участка | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во ниток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От скважин 1-3 | Сборный колодец РК | 240 | 110 | 1 |
| 1 | РК (ВБ 1-3) | РК1в | 1131 | 180 | 2 |
| 2 | РК1в | ПГ2 | 150.3 | 125 | 1 |
| 3 | РК1в | 30 | 276.66 | 125 | 1 |
|  | 30 (через 28и29) | 27 | 278.14 | 125 | 1 |
|  | 27 | 18 | 101.0 | 110 | 1 |
|  | 18 (через 19) | Сущ. скв | 119.82 | 75 | 1 |
|  | РК1 | 38 | 188.69 | 125 | 1 |
|  | 38 | 17 | 179.2 | 110 | 1 |
|  | 17 | 16 | 124.8 | 75 |  |
|  | 30 | 31 | 132.0 | 125 | 1 |
|  | ПГ2 | 2 | 58.5 | 125 | 1 |
|  | 2 (через 40) | 35 | 236.4 | 75 | 1 |
|  | 2 | 3 | 129.7 | 125 | 1 |
|  | 3 | 34 | 270.4 | 75 | 1 |
|  | 3 | 4В | 119.6 | 125 | 1 |
|  | 4в | 33 | 171.02 | 75 | 1 |
|  | 33 | 11-В | 150 | 110 | 1 |
|  | 4в | 5В | 383.25 | 110 | 1 |
|  | 5в | 7-О | 324.88 | 90 | 1 |
|  | 5в | 6-О | 612.02 | 125 | 1 |
|  | 6о | 7-О | 409 | 125 | 1 |
|  | 7о | 8 | 79 | 125 | 1 |
|  | 8 | 10-О | 415.39 | 110 | 1 |
|  | 8 | 32-В | 155 | 110 | 1 |
|  | 32в | 10-О | 153.65 | 75 | 1 |
|  | 32в | 33 | 62.42 | 110 | 1 |
|  | 10о | 11-В | 74.39 | 125 | 1 |
|  | 33 | 35-О | 290.04 | 125 | 1 |
|  | 11в | 14 | 322.55 | 125 | 1 |
|  | 12 | 13В | 188.9 | 75 | 1 |
|  | 35о | 27 | 475.96 | 110 | 1 |
|  | 40 | 39 | 208.3 | 110 | 1 |
|  | 38 | 28 | 271.11 | 75 | 1 |
|  | 41 | 29 | 265.24 | 75 | 1 |
|  | 14 | 15-О | 182.8 | 110 | 1 |
|  | 14 | 18 | 514.33 | 110 | 1 |
|  | 19 | 21 | 249.87 | 110 | 1 |
|  | 27 | 22 | 335.79 | 110 | 1 |
|  | 22 | 23-В | 44.39 | 75 | 1 |
|  | 22 | 24 | 1189.22 | 125 | 1 |
|  | 24 | 26 | 999.50 | 125 | 1 |
|  | 24 | 53 | 106.7 | 125 | 1 |
|  | 26 | 53 | 946.2 | 110 | 1 |
|  | 53 | 30 | 1507.24 | 110 | 1 |
|  | 54 | КП119 | 196 | 75 | 1 |

Итого труб диаметром 180мм –2262м

Итого труб диаметром 125мм – 5416.0м

Итого труб диаметром 110мм – 6107м

Итого труб диаметром 90мм – 325м

Итого труб диаметром 75мм  - 2042м

Таблица 6 – Параметры водопроводной сети

| № п/п | Начальный пункт участка | Конечный пункт участка | Длина, м | Диаметр, мм | Кол-во ниток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 | 47 | 70.4 | 90 | 1 |
| 2 | 46 | 48 | 151.3 | 90 | 1 |
| 3 | 46 | 42 | 1686.7 | 110 | 1 |
| 4 | 42 | 43 | 131.7 | 110 | 1 |
| 5 | 42 | 45 | 63.84 | 110 | 1 |
| 6 | 45 | 44 | 98.1 | 110 | 1 |
| 7 | ВБ | 42 | 23 | 110 | 1 |
| 8 | 45 | 52 | 1767.9 | 110 | 1 |
| 9 | 49 | 51 | 125 | 90 | 1 |
| 10 | 49 | 50 | 234.1 | 110 | 1 |
| 11 | 50 | 52 | 164 | 110 | 1 |
| 12 | 50 | ВБ | 40 | 110 | 1 |

Водопроводная сеть запроектирована из труб полиэтиленовых напорных по ГОСТ 18599 – 2001. Внутриквартальная сеть запроектирована из труб диаметром 125, 110 и 75мм. Подводы к существующим распределительным колодцам, к которым подключены абоненты, выполнены из трубы  диаметром 50мм.   Общая протяженность подводов составляет 9,400м

Участок заложения разводящей сети временно отведен под ее устройство на основании акта обследования х. Никольский, утвержденного главой Заветинского района.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84  ширина санитарно-защитной полосы водопроводов принята равной 10м.

Рабочее давление в системе ставит 2.0 аТм. С учетом величины испытательного давления для пластмассовых трубопроводов (Ри=1,3Рр=1,3∙0,2=0,26 МПа).  принимаем для эксплуатационной линии полиэтиленовые трубы ПЭ 63 SDR17.6 - питьевая ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения труб, считая до низа, в соответствии с требованиями п. 8.42 СНиП 2.04.02-84( должна быть не менее чем на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для района строительства глубина промерзания суглинистых грунтов составляет 1.08м. Принята глубина заложения труб 1.7м. Основанием для труб является песчаная подготовка толщиной 10см.

Учитывая, что в основании труб залегают просадочные грунты I типа, то в соответствии с п. 15.110 и табл. 47 для населенных пунктов с II категорией обеспеченности подачи воды трубы прокладывают на уплотненное (h=30cм) до (=1.65т/м3 основание и песчаную подушку толщиной 10см.

На отдельном участке трубопровода 1-РК1в где трубопровод проходит с грунтах II типа просадочности по незастроенной территории согласно требований табл. 47 СНиП СНиП 2.04.02-84(  предусмотрено уплотнение грунтов основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на нижней границе уплотненного слоя.

При устройстве фундаментов башен на грунтах II типа просадочности предусматривается ликвидация просадочности грунтовыми сваями и уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками на глубину до 1.5м и до (=1.65т/м3. Для предотвращения замачивания грунта в процессе эксплуатации башен (№ 1-3) предусмотрены поддоны и отвод воды на рельеф полиэтиленовыми трубами диаметром 63мм.

Под башни 1-3 располагаемые в грунтах I типа просадочности предусмотрено их уплотнение на глубину 1.5м до (=1.65т/м3 тяжелыми трамбовками.

4.1.9. Трассирование водопровода

Водопровод села  проложен параллельно существующему с учетом его подсоединения к существующим колодцам, пересечения с существующими коммуникациями, возможностью индивидуального подключения домовладений и квартир по кратчайшему расстоянию в проектируемых колодцах. Водовод с учетом непрерывности водоснабжения потребителей прокладывается рядом (от 1 до 3м) с существующим.

Уклон водовода принят согласно п. 8.13 СНиП 2.04.02-84 не менее 0,001 по направлению к водоспускам на ремонтных участках.

Наименьшие расстояния в свету от водовода до существующих зданий, сооружений принято по СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» равным не менее 6.0м.

4.1.10  Деталировка разводящей сети

Деталировка сети разработана в соответствии с ГОСТ 21.604-82. При составлении деталировки использованы условные обозначения в соответствии с ГОСТами 2.784-70 и 2.785-70.

Деталировка начинается с определения места строительства колодцев и установки в них задвижек, пожарных гидрантов, поворотных кранов.  С учетом принятой трассировки сети  подобраны фасонные части и чугунная арматура, из которых монтируются отдельные узлы. На деталировке сети пронумерованы все колодцы, указываются их диаметры, проставляются позиции фасонных частей и арматуры.

На основании деталировки составлена спецификация на фасонные части, трубы и арматуру, требуемые для устройства сети.

4.1.11. Сооружения на водопроводах

По трассе водопроводов наружного водоснабжения предусмотрено строительство  новых колодцев. Из новых колодцев сети наружного водоснабжения  29 являются пожарными гидрантами (ПГ), 64 распределительными, включая 17 опоражнивающих (№о) для ремонтных участков.

В соответствии с рекомендациями п. 8.63 СНиП 2.04.02-84 приняты колодцы с диаметром 700, 1500, 2000 и 2500мм. Конструкция колодцев принята по типовому проектному решению ТПР 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные. Альбом II. Колодцы круглые из сборного железобетона». Высота рабочей части колодцев принята равной 1.5м.

Внутри колодцев размещена запорная арматура, подставки под пожарные гидранты.

Пожарные гидранты расположены из условия радиуса их влияния до 200м. Колодцы с пожарными подставками расположены на удалении 2.5м от проезжих дорог. При удалении на большее расстояние предусмотрены подъезды с твердым покрытием для подъезда пожарных машин.

Для выполнения ремонтных работ на линиях в распределительных колодцах  и пожарных гидрантах предусмотрены водоспуски с откачкой воды из опорожняющих колодцев мотопомпами на рельеф местности. Учитывая, что водоспуски расположены в пониженных участках рельефа, в этих колодцах предусмотрены отборники для забора воды водовозками. Для забора воды в автоцистерны предусмотрены опоражнивающие колодцы  № 6о,7о 10о, 47о 55о 12о ,14о ,15о 16о  137о 19о ,224о , 35о , 43о ,225о 51о 25о . Опорожняющие колодцы приняты диаметром 700мм и глубиной 2.7м

Для спуска персонала во всех колодцах предусмотрены ступени из ребристого стального профиля.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Вопрос охраны природы и рационального использования природных ресурсов рассмотрен с учетом особенностей природных явлений района расположения объекта и оценивается по его влиянию на экологию прилегающей территории. Проектные решения приняты с учетом требований по охране окружающей среды, не допуская дополнительного загрязнения воздушного и водного бассейна.

При реконструкции водопроводных сетей следует на всех стадиях производства работ учитывать требования охраны окружающей среды путем предупреждения и ограничения отрицательного воздействия на природную среду до установленных предельно допустимых уровней.

Разработка мероприятий по охране окружающей среды, в составе проектной документации, выполнена с соблюдением требований, указаний и рекомендаций СНиП 11.01-95, PCH 3-88 и  другой инструктивно-нормативной литературы.

5.1  Краткая характеристика проектируемой водопроводной сети

Проектируемая водопроводная сеть обеспечит надежное водоснабжение потребителей воды в х. Никольский, табл. 1.

Таблица 1  - Основные показатели системы водоснабжения

| Водопотребители | Qсут ср м3/сут | Qсут макс, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор | 541,647 | 704,142 |
| Полив зеленых насаждений | 0,3825 | 0,765 |
| Всего по сельскому поселению | 542,03 | 745.9 |
| Годовой расход воды, м3/год | 257103,65 |

Водоснабжение села предусмотрено из трех водозаборных скважин, табл. 2

Таблица 2 – Характеристики проектируемых  скважин

| № скваж. | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| м БС | 104.56 | 104.58 | 104.56 |
| Глубина скважины, м | 56 | 56 | 56 |
| Длина фильтра, м | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Проектный дебит, м3/сут | 207.0 | 207.0 | 207.0 |
| Марка насоса | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 6-10-80 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 4.5 |

Все скважины для предотвращения попадания в водонесущие горизонты загрязнений имеют санитарно-защитную зону радиусом 30м. ЗСО ограждена забором от проникновения на нее посторонних лиц.

Для обеспечения суточного регулирования водоснабжения, хранения пожарного запаса воды предусмотрено строительство 3 новых водонапорных башен общим объемом 300м3. Характеристики водонапорных башен приведены в табл. 3

Таблица 3 – Характеристика водонапорных башен

| № п/п | Маркировка | Емкость бака | Высота ствола | Отметка УВ в баке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВБР-50У-6С | 25 | 9.0 | 117.98 |
| 2 | ВБР-50У-6С | 25 | 9.0 | 117.98 |
| 3 | ВБР-50У-6С | 25 | 9.0 | 117.98 |

Наружная разводящая сеть запроектирована  с учетом характера рельефа местности  х. Никольский полиэтиленовых труб различного диаметра табл. 4.

Таблица 4 – Параметры водопроводной сети

| Условный диаметр, Ø мм | всего |
| --- | --- |
| Подводы к колодцам подключения ( 50мм | 1165.0 |
| 75 | 2042.0 |
| 90 | 671.8 |
| 110 | 10563.4 |
| 125 | 5416.0 |
| 180 | 2262 |
| Итого | 20995.2 |

Управление работой водопроводной сети, в том числе обеспечение водой потребностей при тушении пожара осуществляется устройством запорной и регулирующей арматуры в 110 колодцах, включая 64 распределительных, 29 пожарный, 17 опоражнивающих и 10 с вантузами для стравливания воздуха при заполнении сети и 150 новых колодцев для подключения абонентов к новой сети.

Водоохранная зона водопровода принята равной 10м, а в пределах застройки 5.0м. Уменьшение ширины зоны санитарной охраны водопроводов согласовано с Роспотребнадзором Ростовской области. В пределах водоохранной зоны не установлено наличие действующих выгребных ям, туалетов, которые могли быть источником загрязнения указанной водоохраной зоны.

  - Оценка воздействия водопроводной сети на окружающую среду.

Основными возможными факторами воздействия строительства водопроводных сетей на окружающую среду после ввода их в эксплуатацию являются:

Изменение условий поверхностного стока. При проведении работ по укладке водопровода и рекультивации нарушенной поверхности естественные уклоны местности не нарушаются, что обеспечивает естественный сброс поверхностного стока в пониженные места без дополнительного заболачивания.

Нарушение условий обитания диких животных. Учитывая, что в районе производства строительно-монтажных работ нет путей миграции животных, не обитаю животные занесенные в «Красную книгу РФ», то специальных мер по защите животного мира в проекте не предусмотрено.

Влияние на растительный мир. Редких и исчезающих видов растений, занесённых в «Красную книгу РФ», на территории строительства по данным геоботанического обследования не отмечено, в связи с чем водопроводная сеть не окажет отрицательного влияния на растительность.

Воздействие на окружающую среду возникает только при производстве строительно-монтажных работ и заключается согласно рекомендациям «Методического пособия по разработке решений по экологической безопасности строительства в составе ПОС и ППР» в следующих видах воздействия:

- акустическом;

- загрязнении атмосферы при работе строительных машин;

- загрязнении строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод;

- негативном воздействии строительно-хозяйственных построек, складов, коммуникаций;

- нарушении почвенного и растительного покрова;

- запылении атмосферы продуктами строительства.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

При применении энергоэффективных технологий установка водоизмерительных счетчиков на накопители и  датчиков давления планируется снижения процента потерь воды.

Реконструкция водопроводного хозяйства даст возможность снизить потери воды, сократить энергопотребление, повысит качество питьевой воды.

Разработку и общее руководство за ходом разработки схемы водоснабжения осуществляет Администрация Никольского сельского поселения.

В целях координации деятельности по реализации схемы водоснабжения, а также всестороннего анализа выполнения, Администрация Никольского сельского поселения проводит заседания, на которых заслушивает информацию по выполнению мероприятий разработки схемы водоснабжения. Контроль исполнения мероприятий осуществляет Администрация Никольского сельского поселения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Водопроводная сеть в х. Никольский предназначена для хозяйственно бытового обеспечения населения, животных в частном секторе, полива приусадебных участков. Для обеспечения надежной работы системы проектом предусмотрены 3 новых водозаборных скважин и 3 водонапорных башни.

Расчетный расход систем проектируется на конец расчетного периода работы водопроводных сооружений - 2015г. Удельное водопотребление и коэффициент суточной  неравномерности принят по СНиП 2.04.02 - 84* в зависимости от степени благоустройства зданий, нормы водопотребления для животных и птицы в личном пользовании, а также для с.-х. предприятий по ведомственным нормативным документам. Нормы потребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, ОНТП 1-77, ОНТП 4-79, ОНТП 2-85, ОНТП 5-85,ВНТП-Н-97, табл. 3.

Таблица 3 - Расчетное водопотребление

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водо-потребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальный сектор | 1498 | 50 | 97.37 | Ксут=1.3 |
| КРС | 2414 | 85 | 225.71 | Ксут=1.1 |
| Свиньи | 622 | 19 | 11,82 |  |
| Овцы | 12000 | 10 | 120.00 |  |
| Птицы | 5599 | 1 | 5,60 |  |
| Неучтенные расходы воды 10% |  |  | 46.05 | 10% |
| Полив, га | 4,25 | 3 | 127.5 |  |
| Всего | 634.05 |  |

Расчетное водопотребление общественными зданиями приведено в табл. 4.

Таблица 4 – Расчетное водопотребление общественных   зданий

| Водопотребители | Кол – во | Уд. Водопотребление | Qсут макс, м3/сут | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 75 | 250 | 18,8 | 20 кв. м зала |
| Дом культуры | 300 | 10 | 3 | Мест |
| Школа | 164 | 11,5 | 1,89 | учащихся |
| Аптека | 3 | 16 | 0,05 | мест |
| Администрация | 6 | 12 | 0,072 | работающих |
| Узел связи | 3 | 12 | 0,036 | работающих |
| Детский сад | 60 | 105 | 6,3 | мест |
| Больница | 30 | 15 | 0,45 | коек |
| Всего |  |  | 30.60 |  |

Таблица 5 – Часовое водопотребление

| Часы суток | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/час | 6.31 | 3.87 | 1.51 | 1.76 | 6.57 | 27.04 | 48.65 | 50.25 | 47.87 | 42.88 | 38.47 | 26.90 |

| 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.12 | 14.01 | 13.73 | 18.75 | 21.81 | 39.22 | 43.99 | 57.33 | 42.09 | 49.78 | 38.65 | 7.09 |

Система водоснабжения х. Никольский предназначена и для подачи воды на внешнее пожаротушение.

Противопожарный водопровод в х. Никольский объединен с хозяйственно-бытовым. В соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84 расчетное количество пожаров – 1 ,  расход воды 10 л/с. Тушение пожара в х. Никольский осуществляет ГУ «52 пожарная часть ФПС по Ростовской области», располагаемая в с. Заветное.

Расчет пожаротушения выполнен исходя из одного пожара длительностью 3ч. Требуемый запас воды на пожаротушение 108м3 храниться в водонапорных башнях. При тушении пожара должны полностью удовлетворяться потребности хозяйственно-бытового водопотребления исходя из максимальной подачи воды без учета водопотребления на полив. Согласно графика часовой подачи воды максимальное водопотребление приходится на период с 18 по 21 часа и составляет 143.41м3. Без учета полива это водопотребление оставит 79.66м3. Требуемый запас воды на пожаротушение и хозяйственно-питьевое водоснабжение составит 187.66м3.  Таким образом, будет обеспечена подача, как пожарного, так и  максимального хозяйственно-бытового расхода.

Для гарантированного обеспечения водой потребителей в х. Никольский согласно технического задания, предусмотрено проектирование 3 скважин Скважины № 1.2 и 3   в 0,7км к югу от села в существующей ЗСО 1 пояса санитарной защиты трех действующих скважин на удалении от 10 до 20м от них;

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

Выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Никольского сельского поселения нет.

Ведущий специалист по общим вопросам                                         З.В.Дрозд